## Slide 1: Optimering af anlæg
Hvordan kan det gøres?
Gruppe A

## Slide 2: Idé tavlen
Fjernvarme til oplandet
Kondenserende economizer til gaskedlen
Varmepumpe til at lave 80 °C procesvand
Varmepumpe til øget varmeveksling imellem kold og varm aminvæske
El-koger til uddrivningstårn, for at indgå som net-regulerende forbruger

## Slide 3: Røggastabet
Kondenserende drift

## Slide 4: Røggastabet
Hvor stor er effekten så?
126 °C til 40 °C

## Slide 5: Varmepumper
163 kW i røgnedkøling
274 kW alene i kondensat
437 kW minimum

## Slide 6: Varmepumper
Optimal udnyttelse af energien

## Slide 7: Øget varmeudvekslen imellem kold og varm amin
El-drevet varmekompressor
Høj temperatur på amin inden tårn?

## Slide 8: El kedel

## Slide 9: Fordele
Mulighed for reguleringstilskud
Negativ strømpris

## Slide 10: Fordele
Mulighed for reguleringstilskud
  Stigende tendens for DK1
Negativ strømpris
Mindre gasforbrug

## Slide 11: Ulemper
Tilbygning
Anskaffelsespris
COP = 1,0

## Slide 12: El kedel vs. varmepumpe
El kedel
  7 – 8 millioner pr. 10 MW
  COP = 1,0
Varmepumpe
  7 – 8 millioner pr. 1 MW
  COP = 3 – 5

## Slide 13: Vi synes:
Få en el kedel!

## Slide 14
Spørgsmål ?